Załącznik nr 3 do SWZ

Nr postępowania ZP/4/2022

Opis przedmiotu zamówienia

POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH W SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.

– PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO I BLOKU PORODOWEGO WRAZ

Z WYPOSAŻENIEM W APARATY I URZĄDZENIA MEDYCZNE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji pn. "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne ".

Zadanie inwestycji dotyczy remontu i przebudowy pomieszczeń Blok Porodowego z Oddziałem Położniczym (IV piętro budynek B) w celu przystosowania obecnych pomieszczeń do obowiązujących przepisów wraz z poprawieniem funkcjonalności i jakości świadczonych usług medycznych.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

Przebudowę w zakresie obecnego Oddziału Neonatologicznego  z wykonaniem sal chorych w systemie „matka z dzieckiem” dla 10 pacjentek, z tego planowane są 4 pokoje 2 osobowe, 1 pokój 1 osobowy oraz 1 pokój 1 osobowy o funkcji izolatki. Dla pacjentek przewidziano również 3 łazienki, z tego 1 przystosowana dla osoby niepełnosprawnej oraz 1 dostępna z pokoju izolatki. Na Oddziale przewiduje się również: punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, brudownik, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne dla personelu oraz pomieszczenie do wypisu noworodków. Przejście do Bloku Porodowego przewidziano przez śluzę umywalkowo – fartuchową. Na Bloku przewiduje się lokalizację: Sali Cięć Cesarskich z pomieszczeniem sprzętu i pomieszczeniem przygotowania personelu oraz dwóch sal porodowych z tego jedną przewidzianą do porodów rodzinnych z wyodrębnionym pokojem dla rodziny i łazienką dla rodziny. Sale porodowe będą wyposażone w łazienki i przewiduje się stanowisko dla położnej, z którego umożliwia się obserwację obu sal porodowych z łatwym dojściem do obu tych sal w razie potrzeby. Dodatkowo przewiduje się także pokój dla matki z dzieckiem po porodach powikłanych z możliwością obserwacji pacjentki z pokoju personelu. Na Oddziale przewidziano również: pomieszczenie mycia inkubatorów z magazynem inkubatorów, pomieszczenie porządkowe, magazyn i pomieszczenie dla personelu z łazienką dla personelu.

Zakres zamówienia opisuje następująca dokumentacja załączona do SWZ:

1. Projekty wykonawcze:

- Projekt wykonawczy Architektura załącznik Nr 5,

- Projekt wykonawczy Konstrukcja załącznik Nr 6,

- Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne i wentylacja załącznik Nr 7,

- Projektem wykonawczym Instalacje elektryczne teletechniczne załącznik Nr 8,

2. Przedmiary:

- Przedmiar branży ogólnobudowlanej i wyposażenie załącznik Nr 9;

- Przedmiar branży sanitarnej instalacja wod.-kan. załącznik Nr 10,

- Przedmiar branży gazów medycznych załącznik Nr 11,

- Przedmiar branży wentylacji i klimatyzacji załącznik Nr 12,

- Przedmiar branży elektrycznej instalacje elektryczne i teletechniczne załącznik Nr 13,

3. STWiORB załącznik Nr 14.

Uzupełnienie dokumentacji projektowej

Zamawiający w dokumentacji projektowej przewidział następujące zmiany:

- Zamawiający wymaga aby na całej powierzchni podłóg były wykładziny z tworzyw sztucznych, dostosowane do pomieszczeń, w łazienkach antypoślizgowe, ściany w łazienkach, toaletach, brudowniku i fartuchy wokół umywalek z okładzin ściennych z tworzyw sztucznych,

- Zamawiający oczekuje, aby okładzina ścienna z tworzyw sztucznych, tam gdzie jest wymagana była na tyle elastyczna,  aby można ją było położyć bez dodatkowych narożników, Zamawiający nie dopuszcza łączeń  z dodatkowym narożnikiem, ani z „kawałków”,  tyko wynikające wyłącznie z wielkości arkusza.

- Zamawiający oczekuje, że w sali cięć  i sali porodowej zamontowany zostanie sufit podwieszany.

- Zamawiający wymaga usunięcia  okien wewnętrznych na salę obserwacyjną i salę obserwacyjną noworodków, w to miejsce 2 monitoringi wizyjne, jeden z sali obserwacyjnej noworodków z podglądem w punkcie pielęgniarskim, drugi z Sali dla matki z dzieckiem po porodach powikłanych z podglądem w pokoju personelu (po jednej kamerze rejestratorze, switch i monitorze na punkt obserwacyjny).

- Zamawiający wymaga aby wszystkie pochwyty, odbojnice i narożniki wykonane były z tworzyw sztucznych, dodatkowo fartuchy zabezpieczające.

- Zamawiający informuje, że montaż wind nie wchodzi w zakres opracowania.

- Zamawiający oczekuje aby kabiny prysznicowe wykonane były w technologii bez brodzika z odpływem w podłodze ze stelażem i zasłonką

- Zamawiający oczekuje, że zamontowane panele nadłóżkowe będą miały możliwość włączania oświetlenia nocnego z pilota.

- Zamawiający oczekuje, że umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa, będzie jednolita, nie dopuszcza się dwóch oddzielnych umywalek, a także aby bezdotykowe baterie umywalkowe były zasilane z sieci, nie bateryjnie.

- Zamawiający informuje, o zwiększeniu zakres opracowania o cały korytarz pomiędzy klatką schodową,  oddziałem, windami i wejściem na Blok Porodowy z uwzględnieniem montażu drzwi p/poż. i wymianą okna zewnętrznego.

- Zamawiający oczekuje gazów medycznych i próżni także w pomieszczeniach gabinetów zabiegowych, sala obserwacji noworodka,

- Zamawiający oczekuje aby wszystkie dozowniki do mydła i płynu dezynfekcyjnego były łokciowe  przystosowane do butelek 500 ml z możliwością wymiany butelki  lub uzupełnienia płynu.

- Zamawiający oczekuje dostępu do gazów medycznych w następujących lokalizacjach:

- Pomieszczenie 4 gabinet diagnostyczno-zabiegowy- dostęp przynajmniej 1x tlen, 1x próżnia, 1x sprężone powietrze

- Pomieszczenie 6 sala noworodków dostęp przynajmniej 1x tlen, 1x próżnia, 1x sprężone powietrze

- Pomieszczenie 8 sala 2 osobowa- dostęp przynajmniej 2x tlen, 2x próżnia, zgodnie z opisem panela nadłóżkowego

- Pomieszczenie 9 sala 2 osobowa- dostęp przynajmniej 2x tlen, 2x próżnia, zgodnie z opisem panela nadłóżkowego

- Pomieszczenie 14 sala porodowa- dostęp przynajmniej 2x tlen, 2x próżnia, 1x sprężone powietrze( tylko stanowisko resuscytacji noworodka)  oddzielnie dla łóżka porodowego i oddzielnie dla stanowiska resuscytacji noworodka

- Pomieszczenie 16 sala porodowa- dostęp przynajmniej 2x tlen, 2x próżnia,  1x sprężone powietrze( tylko stanowisko resuscytacji noworodka)  oddzielnie dla łóżka porodowego i oddzielnie dla stanowiska resuscytacji noworodka

- Pomieszczenie 18 sala przygotowania pacjenta dostęp przynajmniej 1x tlen, 1x próżnia,

- Pomieszczenie 21 sala cięć cesarskich, zgodnie z opisem kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych oraz w punkcie resuscytacji noworodka 1x tlen, 1x próżnia i 1x sprężone powietrze

- Pomieszczenie 24 sala 1 osobowa- dostęp przynajmniej 1x tlen, 1x próżnia, zgodnie z opisem panela nadłóżkowego

- Pomieszczenie 32 sala 1 osobowa- dostęp przynajmniej 1x tlen, 1x próżnia, zgodnie z opisem panela nadłóżkowego

- Pomieszczenie 34 sala 2 osobowa- dostęp przynajmniej 2x tlen, 2x próżnia, zgodnie z opisem panela nadłóżkowego

- Pomieszczenie 35 sala 2 osobowa- dostęp przynajmniej 2x tlen, 2x próżnia, zgodnie z opisem panela nadłóżkowego

- Pomieszczenie 37 gabinet diagnostyczno-zabiegowy- dostęp przynajmniej 1x tlen, 1x próżnia,

- Pomiędzy pomieszczeniami 21 sala cięć cesarskich a 18 sala przygotowania pacjenta należy umieścić drzwi wewnętrzne 110/205 z systemem przymykowym.