Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

do składania ofert

BZP/07/2022

Wymagane Parametry Techniczne

Dla zadania: pn. ,, Modernizacja Magistrali gazów medycznych w związku                       z koniecznością dokonania przebudowy instalacji tlenowej, próżni i sprężonego powietrza wraz z urządzeniami peryferyjnymi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa i montaż urządzeń gazów medycznych

wraz z robotami towarzyszącymi , zgodnie z parametrami opisanymi poniżej .

- Źródło tlenu – Dostawa, montaż i uruchomienie rozprężalni tlenu medycznego           w budynku tlenowni zgodnie z parametrami opisanymi w punkcie 3. „Opis parametru wymaganego  Rozprężalnia tlenu”. Wraz z dostawą rozprężalni tlenu medycznego  należy wykonać prace budowlane polegające na  wykonaniu niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jak również wymianę stolarki okienno-drzwiowej, naprawę bądź wymianę dachu z obróbkami blacharskimi  oraz malowanie  pomieszczenia wewnątrz i na zewnątrz. Wymagane dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów i potwierdzeń spełniania obowiązujących przepisami prawa norm, w tym norm p/ poż.

- Zbiornik tlenu medycznego z parownicą   - Dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika do tlenu medycznego 18,5 bar pojemność zbiornika 6400 litrów  brutto, pojemność netto około 6,9 tony ciekłego tlenu. Wymiary:  wysokość 7400 mm+/-10%, średnica zbiornika 1600 mm+/-10%,  waga zbiornika 4200 kg +/-10%, wewnętrzny płaszcz zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej, zewnętrzny ze stali węglowej, zbiornik pionowy z izolacją próżniowo-perlitową, wykonanie zgodnie z PED 2017/68/EU, normą EN 13458 lub równoważną. Wraz ze zbiornikiem należy wykonać prace budowlane polegające na  wykonaniu płyty fundamentowej pod zbiornik  oraz niezbędną instalacją elektryczną do prawidłowego działania zbiornika oraz jego tankowania wraz z niezbędnymi pozwoleniami i odbiorami, do uzyskania których Zamawiający  na wniosek Wykonawcy udzieli niezbędnych pełnomocnictw.

- Sprężarkownia powietrza medycznego – Dostawa, montaż i uruchomienie sprężarkowni powietrza  medycznego w budynku sprężarkowni zgodnie z opisem w punkcie 1. „Opis parametru wymaganego  stacja powietrza medycznego” Wraz            z dostawą stacji powietrza medycznego  należy wykonać prace budowlane polegające na  wykonaniu niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacją wentylacyjną,  jak również wymianą stolarki okienno-drzwiowej, naprawą bądź wymianą dachu z obróbkami blacharskimi oraz malowaniem  pomieszczenia wewnątrz i na zewnątrz. Wymagane dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów i potwierdzeń spełniania obowiązujących przepisami prawa norm, w tym norm p/ poż.

- Stacja  próżni medycznej - Dostawa , montaż i uruchomienie stacji próżni medycznej w budynku głównym zgodnie z parametrów w punkcie  nr 2. „Opis parametru wymaganego – Stacja próżni medycznej” Wraz z dostawą stacji próżni medycznej należy wykonać prace budowlane polegające na  wykonaniu niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacją wentylacyjną jak również wymianą stolarki okienno-drzwiowej oraz malowaniem  pomieszczenia. Wymagane dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów i potwierdzeń spełniania obowiązujących przepisami prawa norm, w tym norm p/ poż.

- Sieć zewnętrzna tlenu  - Wykonanie instalacji tlenowej od budynku tlenowni do budynku głównego rurą miedzianą o średnicy fi 35 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.

- Monitoring gazów medycznych - Źródło tlenu, sprężonego powietrza medycznego  oraz próżni należy  wyposażyć  w moduł GSM do monitorowania gazów medycznych. Karty SIM do modułów po stronie Zamawiającego.

- Ponieważ specyfika pracy w obiektach szpitala wymaga stałej gwarancji podawania gazów medycznych (tlen) w okresie pomiędzy demontażem istniejącej rozprężalni       i podłączeniem nowej, należy przewidzieć konieczność podłączenia dodatkowego źródła tlenu do każdego z budynków. Miejsce instalacji tymczasowych źródeł należy uzgodnić z Zarządem Szpitala. W tym celu należy dokonać odpowiednich przełączeń a całość koordynować z personelem Technicznym Szpitala.

- dostawa i montaż instalacji odbywać się będzie w czynnym obiekcie Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Szpitala.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie okoliczności i wydatki związane     z pracą w czynnym obiekcie, w tym zapewnienie ciągłości mediów. Wszelkie prace będą na bieżąco ustalane z Zarządem Szpitala.

- W budynku rurociągi prowadzić w przestrzeni naściennej. Po wykonaniu prób szczelności ściany i sufity należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych towarzyszących.

- Po wykonaniu włączenia instalacji tlenu do istniejącej instalacji szpitalnej należy wykonać próby zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2016 w punktach istniejącej instalacji wskazanych przez Zarząd Szpitala.

- Wykonawca wraz z Instalacją dostarczy:

- wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji, w tym UDT;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

- instrukcję obsługi Instalacji w języku polskim;

- dokumentację powykonawczą wykonanej Instalacji wraz z certyfikatem wyrobu medycznego;

- dokument gwarancji;

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w ilości 10 osób.

- Zamawiający udzieli gwarancji na wykonaną instalację minimum 24 m-ce, gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące.

| - STACJA POWIETRZA MEDYCZNEGO |  |
| --- | --- |
| Opis parametru wymaganego | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| Dostawa, montaż i uruchomienie : Stacja Powietrza medycznego o wydajności 3x58m3/h– Wyrób Medyczny klasy IIB – załączyć odpowiednią deklarację zgodności dla wyrobu medycznego opisującą w swym przedmiocie Stację powietrza medycznego Urządzenie gotowe do pracy bez dodatkowych nakładów. |  |
| Budowa: -3 sprężarki śrubowe, 70 dB max - Moc silnika do max 3x7,5 kW - 2 zbiorniki obustronnie cynkowane o pojemności dobranej do wydajności źródeł, z kompletem zaworów, automatycznym odwodnieniem, zaworem bezpieczeństwa. - 2 x osuszacz adsorpcyjny linią filtrów wstępnych RA 0,1 RB 0,01 i filtrów końcowych CA, RF0 0,01 oraz filtrów sterylnych - 1 x podwójny węzeł redukcyjny z reduktorami o wydajności minimum 200m3/h każdy, awaryjnym punktem dostępu, zaworem bezpieczeństwa @6,5bar, punktem poboru próbek, analogowym czujnikiem ciśnienia. - 1x separator oleju z wody - 1x sterownik nadrzędny |  |
| Sterownik nadrzędny: Sygnalizatory (monitory) gazów medycznych umieszczone w sterownikach nadrzędnych stacji powietrza generują alarmy dla niskiego i wysokiego ciśnienia zgodnie z zapisami punktu 6.3 normy PN EN 7396-1:2010: Stany alarmowe: - awaria sprężarki 1,- awaria sprężarki 2,- awaria sprężarki 3 - ciśnienie zbyt niskie/wysokie – odczyt z monitora w (bar) -powietrze główny sieciowy zawór zamknięty Sterownik microprocesorowy nadrzędny umożliwia wysyłanie SMS na dowolne numery telefonów informacji o stanach alarmowych Sterownik wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny który umożliwia podgląd: bieżącej wartości ciśnienia, informacji o pracy pomp (pracuje, czeka, awaria), informacje o konieczności serwisu dla każdej pompy oddzielnie, informacje o ilości przepracowanych godzin dla każdej pompy oddzielnie, informacji o długości pracy urządzenia od ostatniego włączenia zasilania) Sterownik umożliwia użytkownikowi wgląd w bieżące parametry urządzenia poprzez stronę WWW. Użytkownik może monitorować pracę stacji z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu z dowolną przeglądarką internetową (IE Google itp.) tj: -bieżącą wartośćciśnienia - Stan pracy pomp (pracuje/czeka) - informacje o alarmach - wykresy liniowe, pracy pomp (załącz wyłącz), - informacje o ilości przepracowanych godzin dla każdej pompy oddzielnie, - informacji o długości pracy urządzenia od ostatniego włączenia zasilania |  |

| - STACJA PRÓŻNI MEDYCZNEJ |  |
| --- | --- |
| Opis parametru wymaganego | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| Dostawa, montaż i uruchomienie : Stacja próżni Medycznej o wydajności 3x100m3/h – Wyrób Medyczny klasy II Urządzenie gotowe do pracy bez dodatkowych nakładów. |  |
| Budowa: -3 pompy olejowe, łopatkowe 68dB max - Moc silnika do max 3x4kW - Pompy posadowione na stelażu stalowym – układ wertykalny - Stelaż stalowy jest jednocześnie częścią instalacji próżniowej - Stelaż zawiera zintegrowany odwadniacz instalacji wyrzutowej pomp zakończony zaworem i wyposażony w szkło wodowskazowe -Stelaż zawiera 3 króćce zakończone zaworem który służy do podłączenia instalacji szpitala -Sterownik nadrzędny i szafa elektryczna zintegrowana ze stelażem -Stelaż zawiera zintegrowane filtry antybakteryjne i naczynia sekrecyjne – 2 kpl. Filtry zamontowane w taki sposób by wymiana wkładów nie miała wpływu na ciągłość dostaw próżni (układ Bi-pass) - Stelaż zawiera zintegrowany czujnik podciśnienia sterujący pracą pomp i umożliwiający liczbowy odczyt podciśnienia na sterowniku nadrzędny, - Filtry wyposażone w manometry różnicowe wskazujące alarmowy stopień zanieczyszczenia filtra - 1 x zbiornik o pojemności dobranej do wydajności pomp obustronnie ocynkowany z kompletem zaworów i uzbrojeniem |  |
| Sterownik nadrzędny: Sygnalizatory (monitory) gazów medycznych umieszczone w sterownikach nadrzędnych stacji próżni generują alarmy dla niskiego i wysokiego ciśnienia zgodnie z zapisami punktu 6.3 normy PN EN 7396-1:2010: Stany alarmowe: - awaria pompy 1,- awaria pompy 2,- awaria pompy 3 - podciśnienie zbyt niskie – odczyt z monitora w (mmHg) -próżnia główny sieciowy zawór zamknięty Sterownik microprocesorowy nadrzędny umożliwia wysyłanie SMS na dowolne numery telefonów informacji o stanach alarmowych Sterownik wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny który umożliwia podgląd: bieżącej wartości podciśnienia, informacji o pracy pomp (pracuje, czeka, awaria), informacje o konieczności serwisu dla każdej pompy oddzielnie, informacje o ilości przepracowanych godzin dla każdej pompy oddzielnie, informacji o długości pracy urządzenia od ostatniego włączenia zasilania) Sterownik umożliwia użytkownikowi wgląd w bieżące parametry urządzenia poprzez stronę WWW. Użytkownik może monitorować pracę stacji z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu z dowolną przeglądarką internetową (IE Google itp.) tj: -bieżącą wartość podciśnienia - Stan pracy pomp (pracuje/czeka) - informacje o alarmach - wykresy liniowe, pracy pomp (załącz wyłącz), - informacje o ilości przepracowanych godzin dla każdej pompy oddzielnie, - informacji o długości pracy urządzenia od ostatniego włączenia zasilania |  |

| - ROZPRĘŻALNIA TLENU |  |
| --- | --- |
| Opis parametru wymaganego | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| Dostawa, montaż i uruchomienie : Rozprężalnia Tlenu o wydajności min 3x200m3/h – Wyrób Medyczny klasy II Urządzenie gotowe do pracy bez dodatkowych nakładów. |  |
| Budowa: -źródło główne podwójny układ reduktorów(ra) dla istniejącego zbiornika LOX o wydajności min 2x 200m3/h -źródło rezerwowe – rampa dla 12 butli – reduktor o wydajności min 200m3/h -źródło awaryjne – rampa dla 12 butli – reduktor o wydajności min 200m3/h -podwójny układ reduktorów 2 stopnia o wydajności min 2x 200m3/h - awaryjny punkt dostępu - zawór bezpieczeństwa 6,5bar - czujniki ciśnienia i manometry dla każdego żródła i stopnia redukcji - Zintegrowany monitor Monitor nadrzędny |  |
| Monitor nadrzędny: Sygnalizatory (monitory) gazów medycznych generują alarmy dla niskiego i wysokiego ciśnienia zgodnie z zapisami punktu 6.3 normy PN EN 7396-1:2010: Stany alarmowe: - rampa rezerwowa, awaryjna a pusta - zbiornik ciśnienie zbyt niskie/wysokie – odczyt z monitora w (bar) - ciśnieniepo redukcji (5bar) zbyt niskie/wysokie – odczyt z monitora w (bar) -tlen główny sieciowy zawór zamknięty Sterownik microprocesorowy nadrzędny umożliwia wysyłanie SMS na dowolne numery telefonów informacji o stanach alarmowych Monitor wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny który umożliwia podgląd: bieżącej wartości ciśnienia, informacji o pracy pomp (pracuje, czeka, awaria), informacje o konieczności serwisu dla każdej pompy oddzielnie, informacje o ilości przepracowanych godzin dla każdej pompy oddzielnie, informacji o długości pracy urządzenia od ostatniego włączenia zasilania) Monitor umożliwia użytkownikowi wgląd w bieżące parametry urządzenia poprzez stronę WWW. Użytkownik może monitorować pracę stacji z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu z dowolną przeglądarką internetową (IE Google itp.) tj: -bieżącą wartość ciśnienia dla źródeł oraz innych monitorowanych ciśnień. - informacje o alarmach - wykresy liniowe, pracy pomp (załącz wyłącz), - informacji o długości pracy urządzenia od ostatniego włączenia zasilania |  |